- 硬件连接

- 电源接口连接7~32V电源

- 通信接口连接RS485数据线，GND可以不接

- 上位机测试

- 连接串口

- ①：刷新串口

- ②：选择对应的串口

- ③：选择波特率9600

- ④：打开串口

- 设置通信ID

- 如果485总线上只有一个模块，则可以点击读取ID按钮自动读取模块的ID，并显示到ID文本框内（16进制格式）。并且可以通过设置ID按钮，将模块的ID设置为ID文本框内的值（16进制格式）。设置的模块ID会保存到模块内，断电也可以保存。

- 如果485总线上不止一个模块，则不可用以上的方法读取或设置ID。必须将要通信的模块的ID手动填到ID文本框内（16进制格式），才可以操作对应的模块。如果ID填0则是广播模式，总线上所有的模块都会收到相同的指令进行相同的动作，但回复的指令可能出现冲突导致意想不到的结果。

- 操作继电器

- 通过继电器控制的按钮可以操作对应通道的继电器，或全部打开全部关闭。对应通道的输出状态指示会在收到模块回复后进行相应的显示。

- 调试功能

- 调试区域显示当前串口发送和接收到的指令数据（16进制格式）。点击直接发送按钮可以通过串口发送发送数据文本框内的数据。点击计算CRC按钮会自动计算发送数据文本框内所有数据的CRC，并将结果加到结尾，可以方便进行modbus指令的调试。注意：由于发送的指令已经包含CRC，所以如果要手动修改发送的指令，需要将最后两个字节删除然后再按计算CRC按钮。

- 通信协议

- 打开 1 号继电器

- 发送： FF 05 00 00 FF 00 99 E4

- 原样返回：FF 05 00 00 FF 00 99 E4

- 关闭 1 号继电器

- 发送： FF 05 00 00 00 00 D8 14

- 原样返回：FF 05 00 00 00 00 D8 14

- 打开所有继电器

- 发送：FF 0F 00 00 00 08 01 FF 30 1D

- 返回：FF 0F 00 00 00 08 41 D3

- 关闭所有继电器

- 发送：FF 0F 00 00 00 08 01 00 70 5D

- 返回：FF 0F 00 00 00 08 41 D3

- 设置设备地址为 255

- 发送： 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80

- 原样返回：00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80

- 读取设备地址 255

- 发送： 00 03 00 00 00 01 85 DB

- 返回： 00 03 02 00 FF C5 C4

- 设置波特率为 9600

发送： FF 10 03 E9 00 01 02 00 03 8B CC

返回： FF 10 03 E9 00 01 C5 A7

- 读取继电器状态

发送： FF 01 00 00 00 08 28 12

返回： FF 01 01 01 A1 A0